###### BG-TCU
BACnet to Modbus Gate

## 亮点

- 互操作

BACnet 网关控制器 支持 Modbus 通讯，支持MODBUS    EIA-485 或 EIA-232 通讯。  支持MS/TP 通讯接入到BACnet 网。

- 能力

支持 100 个模拟变量和100 二进制变量，连接Modbus 设备数据到BACnet 系统中。

- 高可靠

4层印制板整体滤波,全部程序数据在FLASH中备份

- 经济

简单，低成本集成现场MODBUS设备到BACnet系统

## 应用和功能

- Hysine 公司的BG-TCU 是一个将现场MODUBS设备连接到BACnet系统的网关设备。BG-TCU支持连接1条BACnet MS/TP总线（EIA-485通讯），支持连接MODBUS设备（EIA-485或EIA-232）。可以将MODBUS设备的数据转换成BACnet 变量AVs 和BVs。The BG-TCU 等同一个VLC控制器接入到MS/TP网，BACnet系统的任何设备都能自由访问BG-TCU 设备，这就使得MODUBS设备很方便的集成到BACnet系统中。

- The BG-TCU 提供100 BACnet AVs and 100 BVs 数据变量，可以集成MODBUS通讯设备，例如可以集成制冷机或变频器等设备。1个 BG-TCU 可以支持接入10 Modbus 设备（通过MODUBS EIA-485通讯），也可以集成1个MODBUS设备（通过EIA-232）。

- The BG-TCU   Hysine公司推出的BACACnet 转 Modbus的网关设备。Each BG-TCU 支持 BACnet MS/TP 网和Modbus 网。 MS/TP 通讯是RS-485通讯双绞线，通讯可达1200米，通讯速度为76.8 Kbps。 Modbus 通讯可以是RS-485通讯双绞线或EIA-232，通讯速度为9.6 Kbps。

- BG-TCU网关可以连接10个MODBUS设备，可以任意读写MODBUS设备的数据，，实现多个MODBUS设备集成到BACnet系统。Hysine公司推出BACview系统软件，容易使用和编程。支持图形编程工具ViewLogic ，基于windows图形编程，提供编程图库和功能块，以及提供标准程序库文件。用户可以任意编辑BACnet转MODBUS的变量映射表，编辑好后下载到网关中，这样就可以实现MODUBS设备数据和BACnet数据自由转换。

- CMOS电路，高可靠的四层印制板电路板，并采用电源/地分离的隔离层。强有力的硬件软件和电源滤波保证了控制器可靠和稳定的运行。CMOS微处理器使用一个内部“看门狗”可以监视电源电压，以提供自动关断和数据备份。

## 定货信息

定货型号                                    描述                                              .

BG-TCU                                    Modbus通讯和BACnet  MS/TP 网络

## 技术参数

- 电源   24 VAC @ 10VA. 半波整流, 允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。

- 电池   提供3 .0 V 电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。电池型号为BR1225，户可以自行更换。

- 处理器    AVR CMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM）

- BACnet MS/TP   支持1条BACnet MS/TP 总线，端子接线连接（双绞屏蔽线，可以采用RVSP 2*0.5）,通讯速度76.8 Kbps.

- Modbus 通讯  支持EIA-232(串口)连接1个Modbus 设备，或支持EIA-485 (双绞通讯)连接32个Modbus 设备。通讯配置选择 ASCⅡ/RTU, 4800 或 9600 baud, 奇/偶/无校验, 和停止位选择，以适应各种Modbus 通讯设备。

- 尺寸    (112mm)H × (140mm)W × (38mm)D

- 环境   0-55℃.0-95%RH,non-condensing.

- 软件   支持100 BACnet AVs and 100 BVs, 支持Modbus 和BACnet 映射表，可以读写所有的AV 或BV变量。

- BACnet 一致性性   标准BACnet协议

- 遵从标准    EMC GB/T 17626

## 尺寸[mm]