# 二氧化碳变送/控制器

使用范围

二氧化碳变送/控制器主要是针对工业、商业及一般楼宇的环境检测和控制而设计。可用于各类工厂车间、净化间、实验室、机房、办公及商业建筑、机场、车站、博物馆、体育馆等需要检测和控制室内空气质量的场合。适合于挂墙安装，适合于风管安装。

主要特点

●  高性能NDIR数字式传感器及电路，保证精确测量和温度补偿

●  良好的长期稳定性和可靠性

●  传感器大于15年寿命，免维护

●  响应速度快

●  轻巧外壳，美观大方，方便安装

●  多种输出方式可选

●  配备MMI后，具有多种参数设定、修改、校正功能，并能实现独立控制功能

技术指标

传感器：NDIR传感器，带ABC自校验功能测量原理：主动气体扩散

精度：见选型表

响应时间：＜10s(30cc/min，慢流速空气)

漂移：＜±10ppm/年

量程：0～2000ppm，或其它(0～5000ppm)

输出：4～20mA，0～10V，RS485/Modbus

继电器：2×SPST，1A/30VDC，0.5A/125VAC

电源：18~30VAC/DC

负载电阻：≤600Ω(电流)，≥2KΩ(电压)

显示：大屏幕LCD数字显示(CDW可选)

显示精度：1ppm

工作环境：0～50℃，0～95%RH(非冷凝)

储运温度：-20～80℃

外壳材料：防火ABS

防护：IP30(CDW),IP65(CDD)

可选LCD显示模块：可独立订购并现场安装。详见MMI系列操作面板说明书。

可选MMI操作面板： 包含了LCD，并配有功能键，可独立订购并现场安装。详见MMI系列操作面板说明书。

接线图

由于选型不同，其端子及接线会不同，具体应按产品上盖内侧接线图接线。

外型尺寸图(mm)

挂墙型安装说明

● 如图所示，挂墙安装时底盒应紧贴墙面，并垂直安装。应远离冷、热及加湿源等地点。

● 取安装盒上盖时，用力按住侧面的卡扣位置向外拉，或用一字螺丝刀在卡扣处轻扭即可。

● 将连接线从底盒孔引出，用配件中提供的2个M4*25螺钉将变送器垂直安装在标准的电气底盒上（该底盒一般已经预埋在墙内）。

● 按照接线图正确接线，并将上盖安装好。

管道型安装说明

●  应保证风管内气流的方向与上盖标示的方向一致。

●  在管道上钻1个直径为32mm和3个直径为3mm的孔，将密封垫套在探头上，并将探头插入到风管中，然后用提供的3个螺丝，将底盒紧固在管道上。安装时应确保所有的安装孔密封良好。

●  打开上盖连接好必要的连线，从索头处引出接线后锁紧索头，最后安装好上盖。

●  由于可能的负压，必须避免环境空气被吸入安装盒。因此必须保证上盖与底盒密封、索头与底盒密封及引线与索头内的密封。这样才能保证空气进入安装盒中的唯一通道是探头。同时才能保证整体安装盒达到IP65的密封。

注意事项

●  不适于在SO2 高含量环境中使用。

●  在正常应用环境中，传感器至少连续工作3周后，方可达到技术说明中的精度。(考虑到出厂标定和实际测量气体误差的影响)。

●  安装及接线过程中应断电操作。当使用24VAC电源时，建议使用独立的变压器。当与其它控制器、变送器或阀门驱动器等设备共用一个24VAC变压器时，应确保极性(24V和GND)连接完全正确，否则会带来不可预知情况，甚至损坏这些设备。

品质保证

自出厂日起18个月内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费工厂维修服务。